## Sheet1
陵川县2025年第四季度县城居民生活饮用水水质监测情况
采样地点 | 检测项目
| 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数（以O2计） | 砷 | 汞 | 镉 | 铅 | 铬（六价） | 硝酸盐（以N计算） | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 大肠埃希氏菌 | 溶解性总固体 | 氨（以N计算）
检测依据 | GB/T5750.4-2006(1.1) | GB/T5750.4-2006(2.1) | GB/T5750.4-2006(3.1) | GB/T5750.4-2006(4.1) | GB/T5750.7-2006(1.1) | GB/T5750.6-2006(6.1) | GB/T5750.6-2006(8.1) | GB/T5750.6-2006(9.1) | GB/T5750.6-2006(11.1) | GB/T5750.6-2006(10.1) | GB/T5750.5-2006(5.2) | GB/T5750.12-2006(1.1) | GB/T5750.12-2006(2.2) | GB/T5750.12-2006(4.3) | GB5749-2022 | GB/T5750.5-2006(9.1)
卫生标准 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤10 | ≤100 | 不得 检出 | 不得 检出 | ≤1000 | ≤0.5
单位 | 度 | NTU | 无量纲 | 无量纲 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | CFU/ml | MPN/100ml | MPN/100ml | mg/L | mg/L
城东社区 | 5L | 0.5L | 无 | 无 | 0.88 | 0.001L | 0.0001L | 0.0005L | 0.0025L | 0.004L | 0.9 | 30 | 未检出 | 未检出 | 590 | 0.03
城南社区 | 5L | 0.5L | 无 | 无 | 0.85 | 0.001L | 0.0001L | 0.0005L | 0.0025L | 0.004 | 0.9 | 17 | 未检出 | 未检出 | 566 | 0.03
城西社区 | 5L | 0.5L | 无 | 无 | 0.88 | 0.001L | 0.0001L | 0.0005L | 0.0025L | 0.004 | 0.9 | 39 | 未检出 | 未检出 | 588 | 0.04
城北社区 | 5L | 0.5L | 无 | 无 | 0.9 | 0.001L | 0.0001L | 0.0005L | 0.0025L | 0.004L | 0.9 | 23 | 未检出 | 未检出 | 598 | 0.02
城内社区 | 5L | 0.5L | 无 | 无 | 0.85 | 0.001L | 0.0001L | 0.0005L | 0.0025L | 0.004L | 0.9 | 48 | 未检出 | 未检出 | 530 | 0.03
沙上头社区 | 5L | 0.5L | 无 | 无 | 0.88 | 0.001L | 0.0001L | 0.0005L | 0.0025L | 0.004L | 0.9 | 12 | 未检出 | 未检出 | 551 | 0.03
仕林苑社区 | 5L | 0.5L | 无 | 无 | 0.83 | 0.001L | 0.0001L | 0.0005L | 0.0025L | 0.004L | 0.9 | 26 | 未检出 | 未检出 | 559 | 0.02
后川社区 | 5L | 0.5L | 无 | 无 | 0.86 | 0.001L | 0.0001L | 0.0005L | 0.0025L | 0.004L | 0.9 | 19 | 未检出 | 未检出 | 575 | 0.03
仕图苑社区 | 5L | 0.5L | 无 | 无 | 0.88 | 0.001L | 0.0001L | 0.0005L | 0.0025L | 0.004L | 0.9 | 35 | 未检出 | 未检出 | 547 | 0.03

## Sheet2
项目 | 检测
色度 | 15
浑浊度 | 15
臭和味 | 15
肉眼可见物 | 15
耗氧量（以O2计） | 45
砷 | 80
汞 | 80
镉 | 100
铅 | 100
铬（六价） | 60
硝酸盐氮 | 60
菌落总数 | 60
总大肠菌群 | 70
耐热大肠菌群 | 70
大肠埃希氏菌 | 70
氨氮 | 60
合计 | 915 |  | 47580 | 2420
| 29280 | 47580