陵川县住建局为保障居民用户顺利

开通天然气，以下标准请做到！

一、用气环境安全标准

（一）装有燃气表、灶具等燃气设施的房间应对外具有通风条件，并与卧室、客厅等起居室安装有效隔断。开放式厨房（装有燃气具的厨房与卧室、起居室连为一体）、暗厨房（厨房无直通室外的门或窗）不能开通天然气。厨房门安装材质仅限于采用玻璃隔离门、木门、塑钢门以及铝合金门、PVC(或亚克力)具有密闭性能的材质。

[image: image1.jpg]


其中对于PVC、亚克力材质厨房门，还需满足以下两个关键条件:

1.安装结构上，至少三边（上、左、右三边或更多边）要有门框且必须牢固固定在墙体（若存在缝隙，则不得超过合理宽度），保障空间封闭稳定。

2.产品资质方面，用户需提供正规合格证，合格证需有明确的阻燃说明（防火等级B1级及以上），以便燃气开通时在置换系统完整备案，为后续安全用气、规范管理提供依据。

（二）严禁将有燃气表、灶具等燃气设施的房间改为它用。
[image: image2.png]


[image: image3.png]



（三）使用管道燃气的场所，禁止存放、使用双气源/双火源。有燃气管道经过或安装有燃气设施的房间禁止住人、洗浴、堆放杂物或者存放易燃易爆物品，同时要保证无障碍通道畅通。

二、燃气管道安全标准

（一）根据《城镇燃气管理条例》规定，禁止将燃气管道进行暗封、暗埋；装修时不得私自改动、包封、破坏燃气管道、设施，若涉及改动、包封燃气设施等装修作业，应提前告知燃气公司；天然气管道（主管道与表后管）上的管卡应保持完好不缺失；否则不予通气。

（二）严禁在燃气管道及设施上吊挂重物；否则不予通气。

（三）燃气管道与电源电器安全距离不小于25cm，防止电流击穿管道；主立管与燃具水平净距不应小于30cm；灶前管与燃具水平净距不得小于20cm；电源插座、电源开关与燃气管道平行敷设距离不小于15cm；否则不予通气。

[image: image4.jpg]



三、燃气表具安全标准

燃气计量表应满足抄表、检修及更换的要求，保证通风良好。

四、燃气安全装置安全标准

根据《燃气工程项目规范》要求，家庭用户管道应设置当管道压力低于限定值或连接灶具管道的流量高于限定值时，能够切断向灶具供气的安全装置(自闭阀)，否则不予通气。

五、燃气软管安全标准

连接灶具的软管必须采用金属软管或铠装软管，严禁使用胶管；灶具连接软管不应穿越墙体、门窗、顶棚和地面，长度不应大于2m。

六、燃气具安全标准

1.燃气用户应当按照安全用气要求，必须使用带熄火保护装置的燃气燃烧器具，严禁使用无检测合格标识或与气种不匹配的燃气具，燃气具必须通过3C认证，并标注3C标识。燃气具使用年限是8年，到期后必须及时更换。

2.装有燃气表、燃气设施以及嵌入式灶具的橱柜，柜门上端需设置通风孔、百叶窗等通风设施，以便及时排出泄漏在橱柜中的燃气，否则会造成泄漏燃气沉积而引起爆炸。（通风孔尺寸参考：圆形孔：橱门40cm的，打32mm的孔，不少于4个。长方形孔：按照门宽度40cm的门，打孔长25cm宽5cm。）

[image: image5.jpg]



3.燃气热水器应安装在厨房或阳台，严禁安装在浴室、卫生间，烟道必须安装且要直接通向户外。

4.根据晋城市住房和城乡建设局《关于加强燃气燃烧器具安装维修管理工作的通知》要求，安装维修人员对用户提供的不符合标准的燃气燃烧器具或者提出不符合安全的安装要求时，应当拒绝安装。安装维修结束后，安装企业应当进行检验，检验合格的，向用户出具燃气燃烧器具安装维修合格证书;合格证书包括燃气燃烧器具安装维修企业的名称、地址、电话、出具时间等内容，并加盖企业公章，由安装、检验人员和用户共同签字确认。

结语

安全用气无小事，防微杜渐是关键。如果您发现家中存在以上隐患，请及时整改或联系燃气公司处理。

您家的安全，就是我们最大的牵挂。

【温馨提示】如有任何燃气安全问题，可随时拨打24小时客服热线96577/0356-6662000，我们将第一时间为您服务。

